POWER AKTİF SERİSİ

1/1 FAZ ON - LİNE Double Conversion TEKNOLOJİ /1 KVA. – 10 KVA.

*DSP İşlemci Kontrollü, Girişte PFC Özelliği

*Çıkış Güç Faktörü 0,9

*6 ve 10 KVA. Cihazlarda Seçilebilir Şarj Akımı Özelliği (1-3-5-8 A.)

*Çevre Dostu, mükemmel tasarım Özelliği

*Geniş Giriş Gerilim Aralığı Özelliği

*Cold Start Özelliği, Sıfır transfer zamanı

| MODEL | PA - 1000 | PA - 2000 |  | PA - 3000 |  |  | PA - 6000 | PA - 10000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GÜÇ (VA.) | 1.000 VA | 2.000 VA |  | 3.000 VA |  |  | 6.000 VA | 10.000 |
| GÜÇ (W.) | 900 W | 1.800 W |  | 2.700 W |  |  | 5.400 W | 9.000 W |
| GİRİŞ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gerilim | 208 Vac. / 220 Vac. / 230 Vac. / 240 Vac. |  |  |  |  |  |  |  |
| Gerilim Aralığı | %50 Yükte ( 115 – 295 ) ± 5Vac. %100 Yükte (145 – 295 ) ± 5Vac. |  |  |  |  |  | %50 Yükte ( 115 – 295 ) ± 5Vac. %100 Yükte (165 – 295 ) ± 5Vac. |  |
| Frekans | 45-55 Hz.± % 0,5 / 55-65 Hz. ± % 0,5 ( Otomatik Algılama) |  |  |  |  |  | 40-70 Hz. ± % 0,5 ( Otomatik Algılama) |  |
| Giriş Güç Faktörü | ≥ 0,98 |  |  |  |  |  | ≥ 0,99 |  |
| Bypass Gerilim Aralığı | Nominal Çıkış Gerilimi ± 32 Vac. |  |  |  |  |  | 160Vac. - Nominal Çıkış Gerilimi + 32 Vac. |  |
| ÇIKIŞ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gerilim | 208 Vac. / 220 Vac. / 230 Vac. / 240 Vac. – LCD Panelden seçilebilir |  |  |  |  |  |  |  |
| Gerilim Regülasyonu | ± % 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Frekans | Şebeke ile senkron; Aküden çalışmada 50 / 60 Hz. ± 0,2 Hz. |  |  |  |  |  |  |  |
| Dalga Şekli | Tam Sinüs |  |  |  |  |  |  |  |
| Crest Factor | 3:1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Harmonic Distortion | Lineer Yükte ≤ %3 ; Non Lineer Yükte ≤ %5 |  |  |  |  |  | Lineer Yükte ≤ %2 ; Non Lineer Yükte ≤ %5 |  |
| Transfer Zamanı | Şebekeden akü moduna ; 0 ms İnvertörden Bypass moduna : 4 ms |  |  |  |  |  | Şebekeden akü moduna ; 0 ms İnvertörden Bypass moduna : 0 ms |  |
| Aşırı Yük Kapasitesi | %105 - 150 yükte 30 sn.; >%150 yükte 300 msn. |  |  |  |  |  | %105 - %125 Yükte 3 Dk.-%125-150 Yükte 30 sn. >%150 Yükte 100 msn. |  |
| VERİM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŞEBEKE ÇALIŞMA | ≥ %90 |  |  |  |  |  | ≥ %92 |  |
| AKÜDEN ÇALIŞMA | ≥ %87 |  |  |  |  |  | ≥ %91 |  |
| ECO MODE | ≥ %98 |  |  |  |  |  | ≥ %98 |  |
| AKÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AKÜ Gerilimi | 24 Vdc. | 48 Vdc. |  | 72 Vdc. |  |  | 192 Vdc. |  |
| Akü Adet / Model | 2*12V.9 Ah | 4*12V.9 Ah |  | 6*12V.9 Ah |  |  | 16*12V.7 Ah | 16*12V.9 Ah |
| Akü Şarj Akımı (Standart Model) | 1 Amp. |  |  |  |  |  |  |  |
| Akü Şarj Akımı (Uzun Süreli Model) | 6 Amp. |  |  |  |  |  | 1/3/5/8 Amp. Seçilebilir |  |
| Akü Şarj Süresi | %80 capasiteye 8 saatte |  |  |  |  |  |  |  |
| ALARMLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Akü Düşük | Sesli ikaz / 4 sn. |  |  |  |  |  |  |  |
| Aşırı Yük | Sesli ikaz – iki kez / 1 sn. |  |  |  |  |  |  |  |
| UPS Genel Hata | Uzun süren Sesli ikaz |  |  |  |  |  |  |  |
| ÇEVRE / HABERLEŞME |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Çalışma Sıcaklığı / Nem | 0 ˚C- 40 ˚C %20-%90 ( Yoğunlaşmasız ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Duyulabilir Gürültü | ≤ 50 Db ( 1 metre mesafeden ) |  |  |  |  | ≤ 55 Db ( 1 metre mesafeden ) |  |  |
| Standar RS 232 / Optinoal USB | Windows98/2000/2003/xp/vista/2008/7/8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Optional SNMP | Power management from SNMP Manager and web browser |  |  |  |  |  |  |  |
| BOYUTLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Boyutlar ( GxDxY ) | 144*410*215 |  | 190*470*341 |  |  |  | 262*514*735 |  |
| Ağırlık ( Kg ) | 13 |  | 25 |  | 29 |  | 67 | 75 |

*Akıllı Akü Yönetimi Özelliği, Jeneratör ile uyumlu Çalışma, Elektro Manyetik Uyumluluk