DEFENDER SERİSİ

3/1 FAZ , ON - LİNE Double Conversion TEKNOLOJİ  / 10 KVA. – 20 KVA.

*DSP İşlemci Teknolojisi

*Yüksek Frekans gerçek double conversion Teknoloji

*Girişte PFC Özelliği

*Çıkış Güç Faktörü 0,9

* Seçilebilir Akü Gerilimi ; 192 / 240 Vdc.

*LCD 2den Seçilebilir Aküden çalışma sonu gerilimi (EOD)

*3/1 FAZ YADA 1/1 FAZ Çalışabilme Özelliği

*Geniş Giriş Gerilim Aralığı Özelliği ; 110- 300 Vac.

* Aküden Start ( Cold Start ) Özelliği

*Sıfır transfer zamanı Özelliği

*ECO Mode Özelliği sayesinde Enerji tasarrufu

*Akıllı Akü Yönetimi Özelliği (ABM)

*Jeneratör ile uyumlu Çalışma Özelliği

*UPS Kapalı iken Akü şarj özelliği

* Otomatik kontrollü Fan hızı özelliği

*Standart RS 232 Haberleşme

*RS 485/SNMP/AS400/USB Haberleşme çıkışları (Opsiyonel)

*Acil Durdurma (EPO) Özelliği (Opsiyonel)

* Manuel BYPASS Özelliği (Opsiyonel)

*N+1 Parelel Çalışma Özelliği (Opsiyonel)

*Ekstra Akü Bağlanabilme Özelliği (Opsiyonel)

*Elektromanyetik Uyumluluk

Sayfa 1

DEFENDER SERİSİ

| MODEL | DEFENDER 3110 | DEFENDER 3110 L | DEFENDER 3115 L |  | DEFENDER 3120 L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GÜÇ (VA.) | 10 KVA. | 10 KVA. | 15 KVA. |  | 20 KVA. |
| GÜÇ (W.) | 9 KW | 9 KW. | 13,5 KW. |  | 18 KW. |
| GİRİŞ |  |  |  |  |  |
| Gerilim | 3/1 ; 360 Vac. / 380 Vac. / 400 Vac. / 415 Vac. 1/1 ; 208 Vac. / 220 Vac. / 230 Vac. / 240 Vac. Gerilimler LCD Panelden Ayarlanabilir |  |  |  |  |
| Gerilim Aralığı | 3/1 ; %50 Yükte ( 190-520 ) ± 5Vac., %100 Yükte (277-520 ) ± 5Vac. 1/1 ; %50 Yükte ( 110 – 300 ) ± 5Vac., %100 Yükte (160 – 300 ) ± 5Vac. |  |  |  |  |
| Frekans | 40-70 Hz. ± % 0,5 ( Otomatik Algılama) |  |  |  |  |
| Giriş Güç Faktörü | 3/1 ; ≥ 0,95, 1/1 ; ≥ 0,99 |  |  |  |  |
| BYPASS |  |  |  |  |  |
| Bypass Gerilim Aralığı | 160Vac. - Nominal Çıkış Gerilimi + 32 Vac. |  |  |  |  |
| Frekans | 50/60 Hz. ± 5Hz. |  |  |  |  |
| ÇIKIŞ |  |  |  |  |  |
| Gerilim | 208 Vac. / 220 Vac. / 230 Vac. / 240 Vac. – LCD Panelden seçilebilir |  |  |  |  |
| Gerilim Regülasyonu | ± % 1 |  |  |  |  |
| Frekans | Şebeke ile senkron; Aküden çalışmada 50 / 60 Hz. ± 0,2 Hz. |  |  |  |  |
| Dalga Şekli | Tam Sinüs |  |  |  |  |
| Crest Factor | 3:1 |  |  |  |  |
| Harmonic Distortion | Lineer Yükte ≤ %2 ; Non Lineer Yükte ≤ %5 |  |  |  |  |
| Transfer Zamanı | Şebekeden akü moduna ; 0 ms İnvertörden Bypass moduna : 0 ms |  |  |  |  |
| Aşırı Yük Kapasitesi | %105 - %125 Yükte 3 Dk. %125-150 Yükte 30 sn. >%150 Yükte 100 msn. |  |  |  |  |
| VERİM |  |  |  |  |  |
| ŞEBEKE ÇALIŞMA | ≥ %93 |  |  |  |  |
| AKÜDEN ÇALIŞMA | ≥ %92 |  |  |  |  |
| ECO MODE | ≥ %98 |  |  |  |  |
| AKÜ |  |  |  |  |  |
| AKÜ Gerilimi | 192 Vdc. / 240 Vdc. İstenen değer jumper ile seçilebilir |  |  |  |  |
| Akü Adet / Model | 16*12V.9 Ah | Aküsüz |  |  |  |
| Akü Şarj Akımı (Standart Model) | 1 Amp. | Aküsüz |  |  |  |
| Akü Şarj Akımı (Uzun Süreli Model) | Mevcut değildir. | 7 Amp. |  |  |  |
| Akü Şarj Süresi | 8 saatte %90 capasiteye ulaşır |  |  |  |  |
| ALARMLAR |  |  |  |  |  |
| Akü Düşük | Sesli ikaz / 4 sn. |  |  |  |  |
| Aşırı Yük | Sesli ikaz – iki kez / 1 sn. |  |  |  |  |
| UPS Genel Hata | Uzun süren Sesli ikaz |  |  |  |  |
| ÇEVRE / HABERLEŞME |  |  |  |  |  |
| Çalışma Sıcaklığı / Nem | 0 ˚C- 40 ˚C %20-%90 ( Yoğunlaşmasız ) |  |  |  |  |
| Duyulabilir Gürültü | ≤ 58 Db ( 1 metre mesafeden ) |  |  | ≤ 60 Db ( 1 metre mesafeden ) |  |
| Standar RS 232 / Optinoal USB | Windows98/2000/2003/xp/vista/2008/7/8 |  |  |  |  |
| Optional SNMP | Power management from SNMP Manager and web browser |  |  |  |  |
| BOYUTLAR |  |  |  |  |  |
| Boyutlar ( GxDxY ) | 262*580*732 |  |  | 262*580*628 |  |
| Ağırlık ( Kg ) | 74 | 30 |  | 39 | 40 |

Sayfa 2